## Sheet1
附件3：图书馆中央空调系统采购项目分项报价表
建筑 | 楼层 | 机房位置 | 序 号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
图 书 馆 | 一层 | 空调机组一{1F右 （KT-1-1）} | 1 | 水冷主机 | Q=151.9kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 4机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 |  | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 3 | 空气处理机组 | Q=151.4kW,N=11kW L=25000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 |  | Q=101.5kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=750Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:30.5m3/h,扬程:10.5m,功率: 1.5kW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 |  | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 7 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 11 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 空调机组二{1F左 （KT-1-2）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=104.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=4.74kW,N=0.09kW L=850m3/h | 台 | 4 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 4 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 5 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 6 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 7 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 空调机组三{1F中 （KT-1-3）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 2 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=126.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 3 |  | Q=101.5kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=750Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 4 |  | 0 | 2用2备
|  |  | 5 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 6 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 7 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 9 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 一层合计 | [6 empty] | 0
| 二层 | 空调机组四{2F右 （KT-2-1）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 |  | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 3 | 空气处理机组 | Q=118kW,N=11kW L=20000m3/h,H=650Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 |  | Q=85.2kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=755Pa 4排管（立式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 |  | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 7 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 11 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 12 | 智能控制系统终端配件 | 楼宇数字化智慧控制设备 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 空调机组五{2F左 （KT-2-2）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=104.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=3.43KW,N=0.084KW L=690m3/h | 台 | 2 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 4 |  | Q=4.74kW,N=0.09kW L=850m3/h | 台 | 2 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 7 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 空调机组六{2F中 （KT-2-3）} | 1 | 水冷主机 | Q=151.9kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 4机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=65kW,N=2.2kW L=5000m3/h,H=700Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 3 |  | Q=58kW,N=5.5kW L=10000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 | 风机盘管 | Q=3.43KW,N=0.084KW L=690m3/h | 台 | 17 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:27m3/h,扬程:14m, 功率: 2.2KW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 7 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 二层合计 | [6 empty] | 0
| 三层 | 空调机组七（3F右 （KT-3-1）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 |  | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 3 | 空气处理机组 | Q=118kW,N=11kW L=20000m3/h,H=650Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 |  | Q=85.2kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=755Pa 4排管（立式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 |  | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 7 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 11 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 空调机组八{3F左 （KT-3-2）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=104.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=3.43KW,N=0.084KW L=690m3/h | 台 | 2 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 4 |  | Q=4.74kW,N=0.09kW L=850m3/h | 台 | 2 |  | 0 | 带回风过滤网
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 2 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 7 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 9 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 10 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 小计 | [5 empty] | 0
|  | 三层合计 | [6 empty] | 0
| 四层 | 空调机组九{4F右 （KT-4-1）} | 1 | 水冷主机 | Q=114.2kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 |  | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  | 0 | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 3 | 空气处理机组 | Q=104.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 4 |  | Q=67kW,N=5.5kW L=12000m3/h,H=575Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 |  | 0 | 带初效过滤段
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 6 |  | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2kW | 台 | 1 |  | 0 | 1用1备
|  |  | 7 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 8 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1
|  |  | 9 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 10 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2
|  |  | 11 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1
小计
|  | 空调机组十{4F右 （KT-4-2）} | 1 | 水冷主机 | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  |  | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=90kW,N=5.5kW L=12000m3/h,H=500Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  |  | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=4.74kW,N=0.09kW L=850m3/h | 台 | 2 |  |  | 带回风过滤网
|  |  | 4 | 冷冻水泵 | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备
|  |  | 5 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1
|  |  | 6 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1
|  |  | 7 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 8 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1
|  |  | 9 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1
小计
四层合计
图书馆合计
报 告 厅 | 空调机组十一{报告厅左 （KT-2-4）} |  | 1 | 水冷主机 | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  |  | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=90kW,N=5.5kW L=12000m3/h,H=500Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  |  | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=4.74kW,N=0.09kW L=850m3/h | 台 | 3 |  |  | 带回风过滤网
|  |  | 4 | 冷冻水泵 | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备
|  |  | 5 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1
|  |  | 6 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1
|  |  | 7 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 8 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1
|  |  | 9 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1
小计
| 空调机组十二{报告厅右 （KT-2-6）} |  | 1 | 水冷主机 | Q=151.9kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  |  | 4机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 | 空气处理机组 | Q=144kW,N=11kW L=20000m3/h,H=800Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  |  | 带初效过滤段
|  |  | 3 | 风机盘管 | Q=3.43KW,N=0.084KW L=690m3/h | 台 | 4 |  |  | 带回风过滤网
|  |  | 4 | 冷冻水泵 | 流量:27m3/h,扬程:14m, 功率: 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 1用1备
|  |  | 5 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1
|  |  | 6 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、金属软接 | 项 | 1
|  |  | 7 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 8 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 1
|  |  | 9 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉 | 项 | 1
小计
| 空调机组十三{讲坛 （KT-2-5）} |  | 1 | 水冷主机 | Q=151.9kW，N=21.6kW | 台 | 1 |  |  | 4机头，涡旋式压缩机
|  |  | 2 |  | Q=76.2kW，N=14.4kW | 台 | 1 |  |  | 3机头，涡旋式压缩机
|  |  | 3 | 空气处理机组 | Q=144kW,N=11kW L=20000m3/h,H=800Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 |  |  | 带初效过滤段
|  |  | 4 |  | Q=85.2kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=755Pa 4排管（立式） | 台 | 1 |  |  | 带初效过滤段
|  |  | 5 | 冷冻水泵 | 流量:27m3/h,扬程:14m, 功率: 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备
|  |  | 6 |  | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备
|  |  | 7 | 风管阀门配件及辅材 | 含镀锌风管、保温材料、消声器、调节阀 | 项 | 1
|  |  | 8 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1
|  |  | 9 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 10 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 2
|  |  | 11 | 其他 | 防水涂料、地坪漆、吸音棉、铝扣板 | 项 | 1
小计
报告厅合计
屋面 | 冷却塔（屋面） |  | 1 | 开式冷却塔 | L=200m3/h,N=5.5KW | 台 | 3 |  |  | 横流式、变频
|  |  | 2 | 冷却水循环泵 | L=170m3/h, H=38m，N=30KW | 台 | 4 |  |  | 3用1备，变频
|  |  | 3 | 全自动加药装置 | 1.6MPa,N=600W | 台 | 1 |  |  | 2个药筒，200L
|  |  | 4 | 水管阀门配件及辅材 | 含镀锌钢管、无缝钢管、保温材料、蝶阀、截止阀、球阀、过滤器、止回阀、温度计、压力表、水流开关、橡胶软接、 | 项 | 1
|  |  | 5 | 配电系统配件及辅材 | 开关柜、塑壳断路器、电力电缆终端头、电线、强弱电开关、保护套管 | 项 | 1
|  |  | 6 | 智能控制系统配件及辅材 | 控制柜、信号探头、感应原件、控制线、信号线 | 套 | 3
小计
总计
备注：以上设备价格均须含运输、施工、拆旧、安装费用，含有辅材项目请参照设计图纸进行估算，待设计完善后作为附件公示。

## Sheet2
|  |  | 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一、设备部分
|  |  | 1 | 水冷涡旋模块机 | Q=76.2kW N=14.4kW | 台 | 6 | 40500 | 243000 | 压缩机
[6 empty] | 台 | 6 | 26300 | 157800 | 控制柜
|  |  | 2 |  | Q=114.2kW N=21.6kW | 台 | 9 | 58500 | 526500 | 压缩机
[6 empty] | 台 | 9 | 31300 | 281700 | 控制柜
|  |  | 3 |  | Q=151.9kW N=21.6kW | 台 | 4 | 78000 | 312000 | 压缩机
[6 empty] | 台 | 4 | 33600 | 134400 | 控制柜
|  |  | 4 | 空气处理机组 | Q=65kW,N=2.2kW L=5000m3/h,H=700Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 | 17894 | 17894
|  |  | 5 |  | Q=58kW,N=5.5kW L=10000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 | 26243 | 26243
|  |  | 6 |  | Q=67kW,N=5.5kW L=12000m3/h,H=575Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 | 28428 | 28428
|  |  | 7 |  | Q=90kW,N=5.5kW L=12000m3/h,H=500Pa 6排管（卧式） | 台 | 3 | 30049 | 90147
|  |  | 8 |  | Q=85.2kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=755Pa 4排管（立式） | 台 | 2 | 32393 | 64786
|  |  | 9 |  | Q=101.5kW,N=7.5kW L=15000m3/h,H=750Pa 6排管（卧式） | 台 | 2 | 33375 | 66750
|  |  | 10 |  | Q=104.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 4 | 36875 | 147500
|  |  | 11 |  | Q=126.4kW,N=7.5kW L=18000m3/h,H=500Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 | 41591 | 41591
|  |  | 12 |  | Q=118kW,N=11kW L=20000m3/h,H=650Pa 4排管（卧式） | 台 | 2 | 42024 | 84048
Q=144kW,N=11kW L=20000m3/h,H=800Pa 6排管（卧式） | 台 | 1 | 13 |  | Q=144kW,N=11kW L=20000m3/h,H=800Pa 6排管（卧式） | 台 | 2 | 45562 | 91124
|  |  | 14 |  | Q=151.4kW,N=11kW L=25000m3/h,H=500Pa 4排管（卧式） | 台 | 1 | 47373 | 47373
|  |  | 15 | 风机盘管 | Q=3.43KW N=0.084KW L=690m3/h | 台 | 28 | 1173 | 32844
|  |  | 16 |  | Q=4.74KW N=0.09KW L=850m3/h | 台 | 12 | 1397 | 16764
|  |  | 17 | 冷却塔 | 流量:200 m3/h, 功率:5.5KW | 台 | 3 | 96255 | 288765
|  |  | 18 | 冷冻水泵 | 流量:27m3/h,扬程:14m, 功率: 2.2KW | 台 | 4 | 3623 | 14492 | 2台备用
|  |  | 19 |  | 流量:22 m3/h,扬程:10m, 功率: 1.1KW | 台 | 18 | 2929 | 52722 | 9台备用
|  |  | 20 |  | 流量:15.5 m3/h,扬程:17m,功率: 2.2KW | 台 | 12 | 3705 | 44460 | 6台备用
|  |  | 21 |  | 流量:30.5m3/h,扬程:10.5m,功率: 1.5KW | 台 | 4 | 3794 | 15176 | 2台备用
|  |  | 22 | 冷却水泵 | 流量:174m3/h,扬程:38m, 功率: 30KW | 台 | 4 | 21296 | 85184 | 1台备用
|  |  | 23 | 空调系统自控及平台 | 冷热源机房安全智能监管系统软件、中央空调主机集控管理系统软件 | 组 | 13 | 17095 | 222235
|  |  | 24 | 水泵、空调控制柜 |  | 组 | 19 | 13402 | 254638
|  |  | 25 | 冷却塔控制箱 |  | 台 | 3 | 33721 | 101163
|  |  | 26 | 辅材 | 管道、阀门、管线、电气附件等 | 间 | 13 | 18206 | 236678
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 3726405
二、安装部分
|  |  | 1 | 水冷机组拆除 | 含管路 | 台 | 21 | 2402 | 50442
|  |  | 2 | 空气处理机拆除 | 全部风柜、风阀配件等 | 台 | 20 | 3175 | 63500
|  |  | 3 | 风盘拆除 |  | 台 | 40 | 300 | 12000
|  |  | 4 | 冷却塔拆除 | 整机拆除 | 台 | 3 | 7938 | 23814
|  |  | 5 | 屋面设备吊装 | / | 项 | 1 | 23680 | 23680
|  |  | 6 | 水冷机组安装 | 设备就位、对管 | 台 | 19 | 5672 | 107768
|  |  | 7 | 空气处理设备安装 | 设备就位、接原风道 | 台 | 20 | 5670 | 113400
|  |  | 8 | 风盘安装 | 设备就位，接管 | 台 | 40 | 850 | 34000
|  |  | 9 | 冷却塔安装 | 设备就位、接管 | 台 | 3 | 22680 | 68040
|  |  | 10 | 阀组配件安装 | / | 项 | 1 | 88040 | 88040
|  |  | 11 | 水泵安装 | 设备就位，接管 | 台 | 38 | 2175 | 82650
|  |  | 12 | 管路系统安装 | 系统检查及更换管路 | 项 | 1 | 56700 | 56700
|  |  | 13 | 保温、铝皮等 | / | 项 | 1 | 51030 | 51030
|  |  | 14 | 配电及电缆安装 | 桥架等 | 项 | 1 | 34020 | 34020
|  |  | 15 | 机房地面刷漆 | / | 项 | 1 | 20930 | 20930
|  |  | 16 | 机房吸音棉 | / | 项 | 1 | 97320 | 97320
|  |  | 17 | 吊顶修复 | / | 项 | 1 | 69300 | 69300
|  |  | 18 | 垃圾运输 | / | 项 | 1 | 19072 | 19072
|  |  | 19 | 设备联调 | 差旅、人工 | 项 | 1 | 22680 | 22680
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 1038386
|  |  |  | 总计 |  |  |  |  | 4764791